# Biała, dnia 27.05.2010 r.

# ZP.3410-10/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno – socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach – etap I B” wpłynęło następujące zapytanie:

„Po zapoznaniu się z projektami i przedmiarami zgłaszamy następujące uwagi:

# I. Ad. Oświetlenie boiska

1. W poz. 1.5 przedmiaru zaniżono obmiar o 6 szt. (jest 12 szt. opraw).

2. W poz. 1.16 przedmiaru zaniżono obmiar o 6 szt.

3. W przedmiarze brak nakładów na wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod słupy i rowy kablowe (w miejsce podsypki) 10,21 m3.

# II. Ad. Instalacja elektryczna w zapleczu szatniowo-sanitarnym

- W poz. 23 przedmiaru zaniżono obmiar o 1 szt.

- W poz. 49 przedmiaru zaniżono obmiar o 15 szt.

- W poz. 50 przedmiaru zaniżono obmiar o 4 szt.

- Dla poz. 30 i 31 przedmiaru podać typy czujników.

- W przedmiarze brak montażu rozłącznika FR 301 20A z sygnalizacją 9 szt.

- W przedmiarze brak montażu wyłącznika S301 C6A 7 szt.

- W przedmiarze brak montażu (w rozdzielnicy TG) listew zaciskowych oraz przewodów 
i szyn łączących aparaturę. Powyższe materiały nie są uwzględnione w materiałach pomocniczych (nakłady przyjęte na montaż aparatów w rozdzielnicy nie uwzględniają materiałów pomocniczych) i należy je uwzględnić w pozycjach przedmiaru.

- W przedmiarze brak przebić przez ściany.

- W przedmiarze brak ułożenia przewodu YDY pżo 4x1,5 mm2 – 5 mb.

- W przedmiarze w poz. 55, 56 i 57 przyjęto grzejniki elektryczne o 400W, 800W i 1200W 
a w projekcie są 300W, 400W, 500W, 600W, 800 i 1000W.

- W przedmiarze brak montażu wentylatorów FEN-1600 – 7 szt.

- W przedmiarze w poz. 58 przyjęto wykonanie instalacji odgromowej jako naprężnej, dla projektowanego dachu powinna być instalacja nienaprężna (na chwytach/wspornikach dachowych).

- W przedmiarze w poz. 59 przyjęto wykonanie instalacji odgromowej jako naprężnej 
a zgodnie z projektem powinny być ułożone zwody odprowadzające w rurze pod tynkiem.

- W przedmiarze brak montażu skrzynek probierczych instalacji odgromowej – 4 szt.

- W przedmiarze brak spawania bednarki w wykopie – 4 szt.

- W przedmiarze brak wykonania instalacji połączeń wyrównawczych w budynku.

- W przedmiarze brak wykonania instalacji telefonicznej w budynku.

- W przedmiarze brak podłączenia przewodów kabelkowych do zacisków w rozdzielnicy.

- W przedmiarze brak ułożenia, podłączenia i sprawdzenia kabla YKSY 2x1,5 mm2 od rozdzielnicy TG do czujnika ciągu kominowego.

- W przedmiarze brak ułożenia, podłączenia i sprawdzenia kabla YKY 2x1,5 mm2 od rozdzielnicy TG do czujnika deszczu.

- W przedmiarze brak ułożenia, podłączenia i sprawdzenia kabla YKSY 3x1,5 mm2 od rozdzielnicy TG do termostatu.

rozdzielnicy TG do skrzynki rozgałęźnej.

- W przedmiarze brak podłączenia przewodów kabelkowych 3-żył. do silników i grzejników – 30 szt.

23. W przedmiarze brak podłączenia przewodów kabelkowych 5-żył. do silnika i grzałki – 2 szt.

- W przedmiarze brak sprawdzenia instalacji odgromowej – 4 szt.

- W przedmiarze brak sprawdzenia i uruchomienia sterownika – 2 szt.

- W przedmiarze brak sprawdzenia stycznika – 6 szt.

- W przedmiarze brak sprawdzenia termika – 7 szt.

- W przedmiarze brak sprawdzenia rozdzielnicy TG – 1 szt. W przedmiarze przyjęto wykonanie rozdzielnicy z poszczególnych elementów na budowie, po wykonaniu rozdzielnicy należy wykonać próby montażowe tej rozdzielnicy i aparatów w niej zainstalowanych.

- W przedmiarze brak sprawdzenia sterowania oświetleniem zewnętrznym – 1 szt.

- W przedmiarze brak sprawdzenia sterowania ciągiem wentylacyjnym – 1 szt.

- W przedmiarze brak sprawdzenia sterowania załączania dezynfekcji termicznej ADT – szt.

Jednocześnie informujemy że nie wykonanie prób montażowych z poz. 24 – 31 uniemożliwi uruchomienie i przekazanie instalacji do eksploatacji.

# III. Ad. Przyłącze telefoniczne

- W przedmiarze brak sprawdzenia kabla telefonicznego 10-par. – 1 kpl.

# IV. Ad. Branża drogowa - Chodniki

Poz. 13 przedmiaru brak obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 – 128 mb.

Poz. 14 przedmiaru brak chodników i placów pod wiatę śmietnikową, plac przy budynku i przy korcie w ilości – 614 m2.

# V. Instalacja wodociągowa

1. Brak zestawu zaworów antyskażeniowych w zestawie wodomierzowym.

# VI. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Brak przyłącza do studni S1 – K fi. 160mm – dług. 5.5 mb".

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że:

# Ad. I. Oświetlenie boiska,

pkt. 1 – 3: uwagi nie zostają uwzględnione, obmiary pozostają bez zmian.

# Ad. II. Instalacja elektryczna w zapleczu szatniowo-sanitarnym,

Pkt. 1, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31: uwagi zostają uwzględnione, należy przyjąć jak w zapytaniu.

Pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 20 i 21: uwagi nie zostają uwzględnione,

Pkt. 10: należy przyjąć grzejniki zgodnie z projektem budowlanym.

# Ad. III. Przyłącze telefoniczne,

# Pkt 1: uwaga zostaje uwzględniona, należy przyjąć jak w zapytaniu.

# Ad. IV. Branża drogowa - Chodniki,

poz. 13 i 14 przedmiaru: uwagi nie zostają uwzględnione, obmiary pozostają bez zmian

# Ad. V. Instalacja wodociągowa,

poz. 1: uwaga zostaje uwzględniona, należy przyjąć jak w zapytaniu.

# Ad. VI. Instalacja kanalizacji sanitarnej,

poz. 1: uwaga nie zostaje uwzględniona,

# Proszę o uwzględnienie powyższej odpowiedzi w składanych ofertach.

# Z poważaniem

# Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.