Biała, dnia 17.08.2011 r.

IR.ZP.271.11.2011

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” wpłynęło następujące zapytanie:

„ 1. Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania 
w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.

2. Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w. zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara.

3.Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz 115. O drogach publicznych) Art.39. p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM. która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4x104) po nasączeniu w: paliwie i środku odladzającym -zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że:

Ad.1 Zamawiający zaleca, aby w trakcie wykonywania zamówienia stosowane były rury i kształtki kamionkowe, glazurowane jednego producenta.

Ad.2 Do budowy kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury i kształtki kamionkowe posiadające szczelność na złączach 2,4 bara, co musi być gwarantowane Aprobatą Techniczną IBDiM.

Ad.3 Z uwagi na wpływ obciążeń dynamicznych rury układane w drogach winny posiadać dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.