Biała, dnia 11.07.2013 r.

IR.ZP.271.9.2013

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach” wpłynęły  następujące zapytania:

Zapytanie nr 2 z dnia 05.07.2013 r.:

„(…)

1. Prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących dźwigu opisanego w przedmiarze (parametrów: wielkość, wysokość, mechanizmu podnoszenia, itp.).

2. Prosimy o informację czy wyposażenie kuchni wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy 
o podanie zestawienia urządzeń wraz z parametrami.

3. Czy w zakres zamówienia wchodzą klapy dymowe widoczne na rzucie dachu? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów.

(…)”

Zapytanie nr 3 z dnia 05.07.2013 r.:

„(…)

- Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D6 i D8 zestawienia stolarki wewnętrznej (stalowe czy aluminiowe)?

- Drzwi D9 zestawienia stolarki wewnętrznej co to znaczy drzwi wykładane?

- Stolarka okienna PCV w kolorze jasnoszarym jednostronnie czy obustronnie?

- Pozycja kosztorysowa 126 branża budowlana brak parametrów ściany mobilnej.

- Proszę o umieszczenie kosztorysu branży drogowej zgodnie z obowiązującymi Katalogami Norm Rzeczowych,

- Brak wymiarów szybu windowego oraz parametrów windy,

- Pozycja kosztorysowa 122 branży budowlanej - żaluzje okienne p.poż El 60

- Brak w przedmiarze naświetli oddzielające szatnie pomieszczenie 1.21 od komunikacji pomieszczenie 1.02 A, Proszę o podanie obmiarów i parametrów naświetla.

- Brak szczegółowego opisu i rysunków ogrodzenia.

- Sufit modułowy podwieszany na ciągach komunikacyjnych i klatką schodową czy powinien być w klasie odporności ogniowej?

(…)”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że:

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 05.07.2013 r.:

Ad.1  Załączono parametry techniczne windy – plik o nazwie Załącznik nr 3 do Odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 02.07.2013r.

Ad.2 Wyposażenie kuchni nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Ad.3 Tak. W projekcie przyjęto 2 klapy oddymiające o wymiarach: 120 cm x 150 cm (zgodnie z rys. dachu) na podstawach prostych o wysokości 50 cm. Czynna powierzchnia oddymiania dla klapy 1,17 m2. Klapa jednoskrzydłowa z napędem elektrycznym zaopatrzona w siłownik elektryczny 24V podłączona do CSO kablem ognioodpornym HDGS 3x1,5 (branża teletechniczna cz.2, strona 28). Siłowniki elektryczne 
w dostawie z klapą.

Podstawa klapy z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na biało. Kopuła poliestrowa trójwarstwowa k=1,86 W/m2K.

Odpowiedź na zapytanie nr 3 z dnia 05.07.2013 r.:

Ad.1  Drzwi D6 - drzwi wewnętrzne ppoż. EI 60, aluminiowe profilowe z przeszkleniem (wielkość przeszklenia zgodnie z aprobatą producenta)

Drzwi D8 - drzwi wewnętrzne ppoż EI 60, aluminiowe profilowe z przeszkleniem (wielkość przeszklenia zgodnie z aprobatą producenta)

Ad.2 Poprzez określenie „drzwi wykładane” należy rozumieć - wykładane na ścianę, czyli w których zastosowano zawiasy pozwalające na otwarcie drzwi do kąta 180 stopni i przy otwarciu wyłożenia ich na ścianę, tak by nie stanowiły kolizji.

Ad.3 Stolarka okienna PCV w kolorze jasnoszarym obustronnie.

Ad.4 Parametry techniczne ścianki mobilnej: szerokość łączna 575 cm, wysokość: 249 cm, dzielona na 5 paneli pionowych z możliwością ryglowania, otwierana ręcznie, izolacyjność akustyczna: R'A1- 45 dB. Montaż bezpośrednio do stropu, brak prowadnic podłogowych, wypełnienie pełne - płyta laminowana, melaminowa. Ponadto przypominam, że przedmiary załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć w oparciu o dokumentację budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Ad.5 Przedmiary załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć 
w oparciu o dokumentację budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający nie posiada innych przedmiarów robót.

Ad.6 Załączono parametry techniczne windy – plik o nazwie Załącznik nr 3 do Odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 02.07.2013r.

Ad.7 Żaluzje okienne ppoż. EI60 - montowane na oknach O13 (o wym. 275 x 60), na oknie O3 
(o wymiarach 150 x 180) - 2 sztuki oraz na O3 (o wymiarze 275 x 180) - kuchnia. Żaluzja okienna ppoż. to inaczej brama/kurtyna okienna z topikiem o odporności ogniowej EI60. Kurtyny okienne wykonane są 
z tkaniny z włókna szklanego wzmocnione drutem stalowym. Prowadnice oraz obudowa wykonane są 
z blachy lakierowanej. Płaszcz kurtyny nawinięty jest na wał i utrzymywany jest w pozycji otwartej przez elektrotrzymacz lub zamek topikowy. W przypadku wystąpienia pożaru płaszcz kurtyny opuszcza się tworząc szczelna przegrodę ogniową.

Ad.8 Naświetle na zestawieniu opisane jest jako N1.

Ad.9 Załączono parametry techniczne ogrodzenia – plik o nazwie Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 03.07.2013r.

Ad.10 Sufit modułowy na wysokości 3 metrów w części kuchennej nie pełni funkcji oddzielenia ppoż. Sufity podwieszane na parterze w pozostałej części budynku służą jedynie do zabudowy/osłonięcia instalacji prowadzonych pod stropem żelbetowym. Klatki schodowe dla przedszkola pom. 1.04 i 1.41 nie mają sufitów podwieszanych. Zejście do piwnicy 1.40  - sufit podwieszony modułowy bez EI, wyżej obudowa dźwigara do EI30. Konstrukcja drewniana dźwigarów od spodu zabezpieczona jest systemowo do EI 30 (nad częścią parterową budynku oraz na całym piętrze).

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

3. a/a.