Biała, dnia 12.07.2013 r.

IR.ZP.271.9.2013

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 1 z dnia 08.07.2013 r.:

„(…)

- Prosimy o określenie czy w stolarce okiennej PCV należy zamontować szkło bezpieczne jedno czy dwustronnie?

- Prosimy o określenie czy w stolarce okiennej PCV kolor szary występuje jedno czy dwustronnie?

(…)”

Zapytanie nr 2 z dnia 08.07.2013 r.:

„(…)

prosimy o informację, które pozycje w przedmiarze uwzględniają wyposażenie zaplecza socjalnego i biurowego, zespołu kuchni oraz biblioteki publicznej.

Prosimy również o informację, w którym miejscu w dokumentacji znajduje się projekt oraz zestawienie wyposażenie: placu zabaw, zaplecza socjalnego i biurowego, zespołu kuchni oraz biblioteki publicznej. 
W razie braku powyższej dokumentacji prosimy o jej uzupełnienie.

(…)”

Zapytanie nr 3 z dnia 08.07.2013 r.:

„(…)

1. Prosimy o udostepnienie projektu nasadzeń zieleni. W udostępnionej dokumentacji brak jest rysunków umożliwiających zlokalizowanie nasadzeń drzew iglastych, drzew liściastych oraz krzewów liściastych wymienionych w pkt 4 Projektu zieleni.

2. Prosimy o uzupełnienie brakującego fragmentu rysunku dot. obudów grzejników z cz.1_2. Projektu budowlanego branży architektonicznej – rysunki wykonawcze.

3. Prosimy o uszczegółowienie ilości i umiejscowienie okien na rysunkach rzutów w których należy uwzględnić montaż siatek przeciw owadom.

4. Prosimy o potwierdzenie faktu, że żaluzje okienne EI60 należy zamontować tylko w 2 szt. okien 575/180 i 1 szt. okna 275/180 umiejscowionych na parterze budynku.

(…)”

Zapytanie nr 4 z dnia 08.07.2013 r.:

„(…)

- Jakie powinno być obciążenie użytkowe płyt kanałowych?

- Proszę o podanie wymiarów i parametrów klap dymowych?

- Proszę o podanie grubości oraz z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne?

- Proszę o podanie parametrów wykładzin PCV rulonowych oraz dywanowych?

- Brak w przedmiarze obsadzenia drabiny do wyłazu na dach?

- Pozycja kosztorysowa 82 branży budowlanej pokrycie dachu blachą powlekaną. Opis branży architektonicznej oraz rysunki mówią o pokryciu blachą na rąbek stojący. Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonane pokrycie dachu oraz o podanie parametrów.

- Błędny obmiar powierzchni dachu pozycji 82 branży budowlanej. Proszę o poprawienie obmiary zgodnie z wymiarami dachu rysunku branży architektonicznej.

- Pozycja 77 branży budowlanej - do czego odnosi się ta pozycja?

- Z czego mają być wykonane balustrady wewnętrzne?

- Z jakiego tynku wykonać tynk zewnętrzny: akrylowy czy mineralny?

- Brak obmiaru opaski wkoło budynku.

- Błędny obmiar trawnik pozycja 220 branży budowlanej. Powinno być 220 m2.

(…)”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że:

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 08.07.2013 r.:

Ad.1 Szkło bezpieczne należy zamontować jednostronnie od wewnątrz.

Ad.2 W stolarce okiennej PCV kolor szary występuje dwustronnie.

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 08.07.2013 r.:

Załączono zestawienie przykładowych zabawek wraz z ich kartami technicznymi – plik o nazwie Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 02.03.2013 r.

Wyposażenie zaplecza socjalnego i biurowego, zespołu kuchni oraz biblioteki publicznej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Ponadto przypominam, że przedmiary załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć w oparciu o dokumentację budowlaną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odpowiedź na zapytanie nr 3 z dnia 08.07.2013 r.:

Ad.1 Część opisowa dokumentacji określa ilość i rodzaj nasadzeń zieleni konieczną do wyceny. Rozmieszczenie roślin nastąpi w trybie nadzoru autorskiego.

Ad.2 Zamawiający zamieścił kompletny rysunek: Zestawienie obudów grzejników, udostępniono jako załącznik do Odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2013 r.

Ad.3  Montaż siatek przeciw owadom należy zapewnić na jednym skrzydle otwieralnym w pomieszczeniu kuchni 1.24 - okno O3, w pomieszczeniu 1.25 na oknie O7, w pomieszczeniu 1.29 i 1.28 na oknie O5 na jednym skrzydle otwieralnym na pomieszczenie. Łącznie 4 siatki przeciw owadom.

Ad.4 Żaluzje okienne ppoż. EI60 - montowane na oknach O13 (o wym. 275 x 60), na oknie O3 
(o wymiarach 150 x 180) - 2 sztuki oraz na O3 (o wymiarze 275 x 180) - kuchnia. Żaluzja okienna ppoż. to inaczej brama/ kurtyna okienna z topikiem o odporności ogniowej EI60. Kurtyny okienne wykonane są 
z tkaniny z włókna szklanego wzmocnione drutem stalowym. Prowadnice oraz obudowa wykonane są 
z blachy lakierowanej. Płaszcz kurtyny nawinięty jest na wał i utrzymywany jest w pozycji otwartej przez elektrotrzymacz lub zamek topikowy. W przypadku wystąpienia pożaru płaszcz kurtyny opuszcza się tworząc szczelna przegrodę ogniową.

Odpowiedź na zapytanie nr 4 z dnia 08.07.2013 r.:

Ad.1  Obciążenie dla płyt kanałowych przyjętych w projekcie wynosi max. 12kN/m2. Obliczeniowo wymagane obciążenie 6,5 kN/m2.

Ad.2 W projekcie przyjęto 2 klapy oddymiające o wymiarach: 120 cm x 150 cm (zgodnie z rys. dachu) na podstawach prostych o wysokości 50 cm. Czynna powierzchnia oddymiania dla klapy 1,17 m2. Klapa jednoskrzydłowa z napędem elektrycznym zaopatrzona w siłownik elektryczny 24V podłączona do CSO kablem ognioodpornym HDGS 3x1,5 (branża teletechniczna cz.2, strona 28). Siłowniki elektryczne 
w dostawie z klapą.

Podstawa klapy z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na biało. Kopuła poliestrowa trójwarstwowa k=1,86 W/m2K.

Ad.3 Parapety wewnętrzne grubości 2 cm z płyty na bazie żywic w kolorze białym (punkt 3.5.2) opisu, czyli np. z konglomeratu, aglomarmuru itp.

Ad.4 Parametry wykładzin:

wykładzina dywanowa - rulonowa obiektowa pętelkowa, wzór melanż
- okrywa pętla typu cross over loop
- podłoże: juta
- waga runa nie mniej niż 630g/m2
- wysokość runa ok. 3mm
- wysokość całkowita ok. 5mm
- szerokość 4mb
- pochłanianie dźwięku min. 17dB

wykładzina PCV w rolce homogeniczna
- homogeniczna,
- klasa użytkowa 34/43
- grubość całkowita min. 2mm
- gwarancja 10lat

Ad.5 Przedmiary robót załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć 
w oparciu o dokumentację budowlaną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad.6 Blacha stalowa ocynkowana powlekana na rąbek stojący. Specyfikacja: wysokość rąbka: 25 - 27 mm, powłoka SSAB, grubość rdzenia 0,6 mm, szerokość krycia: 38 cm- 60 cm, gwarancja 30 lat.

Ad.7 Przedmiary robót załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć 
w oparciu o dokumentację budowlaną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad.8  j.w.

Ad.9 Załączono szczegół balustrady wewnętrznej stalowej malowanej - Załącznik nr 1.

Ad.10 Tynk zewnętrzny akrylowy cienkowarstwowy zgodnie z opisem kolorystyki.

Ad.11 Przedmiary robót załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć 
w oparciu o dokumentację budowlaną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad.12 j.w.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

3. a/a.